## 設計ﾁｪｯｸｼｰﾄ
ソーラーシステム≪そよ風≫設計チェックシート |  | 設計事務所・工務店名
利用方法 |  | 物件名
1.設計項目を確認しながら基本設計・実施設計を行なってください。
2.基本設計のラフプラン着手時に事前チェックを行い、基本設計完了時にプランと共に |  |  | 環境創機(株)宛 FAX 042-575-5243 info@kankyosouki.co.jp
環境創機にファクスかメールしてください。
3.その際、"いいえ"がついた項目については必ず対処方法を記載してください。
4.環境創機のチェックを受けた後、実施設計を行い、完了チェックを行なってください。
5.完了チェックの結果を再度、関連図面と共に環境創機宛にファクスかメールしてください。
番号 | 設 計 項 目 | 事前チェック欄 | 完了チェック欄 | 備 考（対処方法等）
1 | 配置・建物形状・集熱方式
配置・建物形状
| a)集熱屋根面の向きは、真南から30度以内に納まっているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)集熱面の流れ長さは軒先を含まず３ ｍ以上確保されているか （流れは長いほど良い） | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)集熱面の間口は南面屋根全幅分確保されているか （間口は広いほど良い） | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)集熱面の勾配は４寸以上あるか （屋根勾配は急なほど冬の集熱が良い） | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
集熱方式
| e)ガラス、ポリカーボネート波板等の防風カバーを計画したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| f)防風カバーを用いず採熱板のみを用いる場合、集熱面が風（冬季晴天時の卓越風）の影響を強く受けないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
2 | 室内空間
| a)ソーラー床暖房対象空間の規模は、集熱面積の２倍以内となっているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)床から吹き出した空気は、リターン口までの流路が確保されているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)取入ダクトの位置は建物中央部にあるか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)床吹出口の総数は集熱チャンバーの列数の１.５倍以上となっているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| e)掃き出し部分の床吹出口は、内装のカーテン、ブラインド等が取り付けられても、それらの部屋内側に設置されるか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
3 | 基礎・構造・仕上げ
基礎
| a)柱、耐力壁のないところは、極力布基礎の立ち上がりを設けず、地中梁等で対処したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)地下水位はGL－２０００位内にないことを確認したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)取入ダクトの落とし位置からの床下空気流れはスムーズか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)床下開口の位置は床下空気がスムーズに流れるよう配慮したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| e)人通口だけでは空気流れがスムーズに行かない場合に、スリーブ等で空気流れを配慮したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| f)床吹出口は取入ダクトの落とし位置及びそこからの床下空気流れを配慮して計画されているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
構造・仕上げ
| g)メインチャンバー切替ユニット等の野地板を貫通して取り付ける部材の野地板開口位置が、登り梁や母屋材と干渉しないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| h)メインチャンバー切替ユニット開口位置を壁際に持ってきた場合、メンテナンススペースが壁仕上げ面に干渉しないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| i)集熱面を構成する屋根材は、非遮熱・黒色系のガルバリウム鋼板を選定しているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| j)集熱屋根鋼板は集熱空気層と直に接触する納まりになっているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
4 | 空気質
| a)人体に有害な防蟻剤を床下等空気の通り道に散布しないよう配慮したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)リフォームの場合、床下等の残留薬剤に対処したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)注入土台を選定していないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)外壁通気層の空気を軒天井内から直接取り入れる場合、空気の通過する部位に人体に有害な防蟻剤の使用をしていないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| e)屋根面の集熱空気層にアスファルトルーフィング等、高温になると揮発物質を発生しやすい材料を指定していないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
5 | 機種選定・メンテナンス
| a)入居者が容易にフィルターの清掃、交換ができるよう配慮されているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)メインチャンバー切替ユニットまわりは、点検や部品交換が行える作業スペースを確保しているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)パワーユニット設置場所に、専用回路でアース付き１００Ｖのコンセントを確保しているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
6 | お湯採り・補助暖房
| a)貯湯槽、混合器（ｽｶｲﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ等）及び給湯器の組合せは適切か | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)貯湯槽からお湯採りコイルユニットまでの高さは、貯湯槽循環ポンプの揚程以内に納まっているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)Eコン端子付きの暖房用熱源器を選定したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)暖房用熱源器は暖房専用とし、給湯・追い焚き機能を有する複合器を選定していないか？ | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| e)暖房用熱源器と加温コイルボックスの高低差は熱源器の熱媒用循環ポンプの揚程以内におさまっているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
7 | その他
| a)設計監理の場合、施工者に集熱屋根と床下の気密試験（煙試験）の実施を設計図書にて義務付けているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)設計監理の場合、監理者は施工者に施工チェックシートの記入と監理者への提出を、設計図書にて義務付けているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ

## 施工ﾁｪｯｸｼｰﾄ
ソーラーシステム≪そよ風≫施工チェックシート |  |  | 工務店名
利用方法 |  |  | 物件名
1.監理項目を確認しながら施工前の事前チェック、施工後の完了チェックを行なってください。
2.着工時に、項目通りの施工を予定しているか事前チェックを行い、環境創機にファクスかメールしてください。 |  |  |  | 環境創機(株)宛 FAX 042-575-5243 info@kankyosouki.co.jp
3.その際、"いいえ"がついた項目については必ず対処方法を記載してください。
4.環境創機のチェックを受けた後、着工するようにしてください。
5.それぞれの施工が終了後、完了チェックを行い、環境創機宛にファクスかメールしてください。
6.完了チェック提出時期 1～2・・・上棟後 3～5・・・屋根工事完了後 6～10・・・本体工事完了後
番号 | 監 理 項 目 | 事前チェック欄 | 完了チェック欄 | 備 考（対処方法等）
1 | 基礎工事（土台設置含む）
断熱
| a)基礎外周部内面の立上り部及び水平部（外周から600～900の範囲）に所定の厚みの断熱材を貼付したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)外周部から600～900入った立上り部にも断熱を施したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)基礎外周部の断熱材は、ヒートブリッジをつくらないよう、適切に施工されているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
気密
| d)土台下部に気密パッキンを敷いたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| e)基礎を貫通した配管等のまわりを気密処理したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
空気質
| f)注入土台を使っていないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| g)人体に有害な防腐剤、防蟻剤を基礎、土台に塗布していないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| h)断熱材の固定にはモルタルもしくは人体に有害な成分が揮発しないタイプの接着剤を使用したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| i)リフォームの場合、残留薬剤に対処したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
2 | 木軸本体
空気質
| a)軒先吸込み口と空間が連続している柱材、構造用合板等に人体に有害な防蟻剤等の薬剤を使用していないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
3 | 集熱面板金下地、メインチャンバー類設置
空気質
| a)野地板は室内でも使えるような空気質に配慮したものか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)集熱空気に接する部分の屋根防水紙は、高温でもアスファルト等のガスの出にくいものを選定しているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
屋根まわり設置手順・仕上等
| c)屋根鉄板は非遮熱、黒色系のものか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)集熱面直下の野地板裏面（室内側）には、断熱材が隙間なく接するように施工されているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| e)集熱屋根まわりで使用する断熱材は、耐熱温度が120℃以上のものか（スタイロフォームの類はこの部位には使用できません） | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| f)上棟までに軒先吸込み口、屋根排気口、棟まわり等の納まりを検討したか。 | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| g)上棟までに排気口用の防鳥網（ステンレス製溶接金網）を手配したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| h)通気垂木敷き込み前に軒先付近の空気取入口を野地板面に開口したか（W=60以上・集熱部間口全幅） | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| i)軒先吸込み口の有効開口面積は集熱空気層の断面積の１．５倍以上あるか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| j)通気垂木敷き込み前に棟シール板を取り付けたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| k)切替ユニットのための野地板開口位置はユニット底部の赤い線と一致するか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| l)集熱面両端の通気垂木と野地板の取り合いにコーキングをしたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| m)通気垂木頭ツナギと集熱チャンバーを建築用ビスで縫い付けたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| n)チャンバー同士やエンドキャップとの取り合いに気密確保のため、アルミテープもしくは防水テープを貼り付けたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| o)ドブ板が接する水上部に、コーキング受けの下地（アングル、板金プレート等）を予め敷き込んだか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| p)屋根鉄板敷き込み前に屋根アース、棟温センサーを取り付けたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| q)集熱面両端の通気垂木と野地板、チャンバーで囲まれた三角形部分をネオマフォーム等耐熱温度120℃以上の断熱材で塞ぎコーキングをしたか（スタイロフォーム類はこの部位に使用できません） | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| r)上記の部位に誤ってスタイロフォームを使っていないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
4 | 煙試験
屋根
| a)煙試験実施前に通電して排気ダンパー板を開閉したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)はちとり煙幕を点火する場所の近くに水を張ったバケツを用意したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)煙試験前に芯木カバー、棟おおい等の役物を先行して設置していないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)軒先以外の部位から煙が漏れ出ていないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
床下
| e)試験に際し、床吹出口を養生テープ等で塞いだか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| f)基礎外周部から外に煙が漏れていないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| g)電気配線、設備配管等と土台、床下地との取り合い部から間仕切り壁の中や天井裏に煙が流入していないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
5 | チャンバー廻り屋根工事
施工方法等
| a)ビス打ち禁止箇所（排気ファン）の付近に釘、ビス等を打って いないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)排気口は切替ユニットの幅の3倍以上確保したか。 | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)排気口には目開き9～10ミリ程度のステンレス製防鳥網を取付けたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)排気ファンの音や、排気の熱風が近隣に影響を与えていないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
6 | 集熱ガラス設置工事
安全
| a)軒先付近に、ガラスを仮置きするためのステージは出来ているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)足場及びネットは軒先より高くなっているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
設置手順等
| c)水下のアングル取付位置に面戸板を取付けたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)水上のガラス押え金物取付位置に木下地及び板金の覆いはなされているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| e)クッション材（一文字型）取付用ステンレススクリュー釘の頭は十分に打ち込まれているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| f)ガラス押え金物及びアングルを取り付けたクッション付ビスの頭に変性シリコンの黒でコーキングを施したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| g)端部専用パッキンは、上下を間違えていないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| h)集熱ガラス面両サイド（ケラバ側）に端部パッキン脱落防止及び雨水浸入防止の板金製役物（アングル状）を取付けたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
7 | 屋内部材取付工事
施工方法等
| a)ダンパー付リターン口やリターンボックス等の≪そよ風≫部材同士の接続は電動工具等を使わずに手回しのドライバーで行ったか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)シロッコファン（Ｔ18ＳＫＢ）の設置にあたっては、防振ゴムを取り付けたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)取入ファンの向きを間違えていないか（風方向矢印で確認のこと） | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)フィルター付ダクト接続口及びシロッコファンのフィルターは、住まい手がメンテナンスしやすい所に設置されているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| e)グラスウールダクトの切断面には、木工用ボンドの塗布等でグラスウール繊維片の飛散防止策を施したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| f)グラスウールダクトの接続にはダクトメーカー純正のアルミテープを用いたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| g)掃き出し部分の床吹出口は、内装のカーテン、ブラインド等が取り付けられても、それらより部屋内側に設置されているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
8 | お湯採り
施工方法等
| a)貯湯槽、混合器（ｽｶｲﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ等）及び給湯器の組合せは適切か | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)貯湯槽メーカー指定の高温センサーを用意したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)貯湯槽メーカー指定の不凍液を用意したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)パワーユニットと貯湯タンクの間に貯湯信号ケーブルを配線したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| e)混合器と給湯器の間の信号線を配線したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| f)シリコンチューブを止めるステンレスバンドの締め付けを確認したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| g)試運転時に接続部からの不凍液漏水がないことを確認したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| h)１回目の試運転後、配管ストレーナー内のゴミを取り除いたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
9 | 補助暖房
施工方法等
| a)Ｅコン端子付きの暖房用熱源器か | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)暖房機能と共に追い焚き、給湯機能が付いている複合機を誤って選んでいないか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)熱源器にリモコンが必要な機種の場合、リモコンを用意したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)加温コイルボックス床下型の場合、コイル下部のクリアランスは２５㎝以上確保されているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| e)貯湯槽メーカー指定の不凍液を用意したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| f)パワーユニットと暖房用熱源器の間にＥコンケーブルの配線を行なったか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| g)加温コイルの設置位置は、暖房用熱源器循環ポンプの揚程以内か | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| h)加温コイルボックスと加温パイプを直列に配管する場合、先に加温コイルボックスに循環水が回るようになっているか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| i)シリコンチューブを止めるステンレスバンドの締め付けを確認したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| j)試運転時に接続部からの不凍液漏水がないことを確認したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| k)１回目の試運転後、配管ストレーナー内のゴミを取り除いたか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
10 | 試運転調整
| a)排気ファンの動作、排気ダンパーの位置、動作を確認したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| b)取入ファンの動作、リターンダンパーの位置、動作を確認したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| c)補助暖房の点火を確認したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| d)貯湯運転を確認したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| e)試運転終了後時刻設定を正しく行ったか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| f)コントロールユニット（CU）内に時刻バックアップ用のボタン電池を装着したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ
| g)コントロールユニット（CU）にデータ記録用のSDカードを装着したか | はい ・ いいえ | はい ・ いいえ